Sas Solid 72 kW-200 kW

mm.	72 kW	100 kW	125 kW	150 kW	175 kW	200 kW
A	1680	1910	2120	2290	2330	2430
A1	400	420	470520	520	520	520
B	1640	1770	2000	2020	2020	2020
B1	740	820	950	950	950	950
H	1660	1710	1850	1850	1850	1850
H1	1680+c*	1710+c*	1910+c*	1910+c*	2030+c*	2030+c*
H2*)	1240	1230	1400	1380	1470	1460
H3	160	160	160	160	160	160
průměr	260	300	340	360	380	400

1. Těleso kotle
2. Tepelná izolace
3. Vodní plášť
4. Výměníky kotle*5. Popelník
6. Napojení vrátné vody
7. Dveře popelníku z protivýbuchovou klapkou
8.Víko provzdušnění retorta
9. Retortový hořák
10. Keramické panely v spalovací komoře.
11. Dvířka popelniku
12. Boční protipožární přehrada
13. Keramická polička
14. Čisticí dvířka
15. . Ochranná přepážka
16. Výměníky spalin *
17. Čistící dvířka horního čištění
18. Víko spalovacích komor
19 Čidlo teploty spalin
20. Čištění kouřovodu
21. Komínová klapka
22. Kouřovod
23. Bezpečnostní ventil
24. Elektrický regulátor- řídící jednotka
25. Tepla voda
26. Analogový teploměr
27. Pojistný ventil zásobníku
28. Zásobník paliva
29. Montážní otvor pro tepelné Zabezpečení kapiláry **
30 Mechanická ochrana pohyblivých častí
31. Podavač s převodovým motorem
32. Kryt revizního otvoru
33. Čidlo teploty podavače
34. Ventilator
35. Bočních čištění
36. Napouštěcí kohout

* Počet výměníku spalin závisí na výkonu kotle
**u kotlů do 100 kW

TECHNICKÉ PARAMETRY SAS SOLID 17-200 Kw

při práci se středním zatížením (50% jmenovitého výkonu kotle) pro vyhrazené palivo. Skutečná spotřeba paliva se může lišit od hodnoty uvedené v tabulce. Vliv na množství spáleného paliva, mimo jiné má kvalita paliva, typ topeného systímu, provozní parametry kotle, komínový táh, stupeň nečistot na výměníku, vnitřní a venkovní teplota, vytápěný objekt, izolace budov.
** v případě nedodržení doporučení pro udržení daných teplotních rozmezí ruší se záruka na kotel. System zapojení kotle musí obsahovat směšovacím ventil, který chraní kotel proti tzv "Nízkoteplotní korozi"
*** okamžitá spotřeba energie závisí na provozním režimu zařízení
*) rozměr H2 se může ve skutečnosti lišit od hodnoty uvedené v tabulce o +/- 1%
c * rukojeť pro nakládání průměr 150mm

Nominální výkon	kW	72	100	125	150	175	200
Teplosměnná plocha kotle	m2	6,5	9	12	14	16	18
Výkonové rozmezi	kW	21,6÷72	30÷100	37,5÷125	45÷150	52,5÷175	60÷200
Tepelná účinnost	%	91,2-91,9
Palivo		Kamienné uhlí typ 31.2 sortyment eko-hrášek o granulaci / 5-25mm třída „a”
Spotřeba paliva	kg/h	5,5	7,7	9,6	11,6	13,4	15,3
Objem zásobníka paliva	Dm3 / kg	500 / ~ 380	625 / ~ 465	780 / ~ 580	860 ~640	860 / ~640	860 ~640
Objem vody v kotly	l	310	440	490	550	590	620
Váha kotle bez vody	kg	1230	1800	2060	2310	2380	2460
Minimální táh spalin	mbar	~ 0,35	~ 0,40	~ 0,40	~ 0,45	~ 0,50	~ 0,50
Proud spali při výkonu	N g/s	49,8	69,3	87,4	105,6	119,7	133,8
	Min. g/s	25,2	40,7	56,5	72,3	86,7	101,1
Teplota spalin při výkonu	N C°	120 ÷ 140
	Min C°	60 ÷ 80
Odpor průtoku vody přes kotel při nominalním výkonu v mbar	Při T=10 K	80 ÷ 130	100 ÷ 150	110 ÷ 180	120 ÷ 200	160 ÷ 220	200 ÷ 250
	Při T=20 K	80 ÷ 100	100 ÷ 120	110 ÷ 150	120 ÷ 180	160 ÷ 200	200 ÷ 220
Pracovní teplty vody	C°	60 ÷ 80
Max prácovní teplota	C°	85
Max doporučený provozní tlák	bar	1,5
Min. pracovní teplota	C°	50
Napěti	V/Hz	~230V/50Hz
Přikon	W	do 300	do 440	do 600	do 600	do 600	do 600
Průměr přípojky zpateční vody	"	Gw 2 ½	Gw 3	Gw 3	Gw 3	Gw 3	Gw 3
Průměr napouštěciho kohouta	"	Gw ¾	Gw ¾	Gw ¾	Gw ¾	Gw ¾	Gw ¾
Průměr napojení bezpečnostního / ventilu 2,5 bar	"	Gw ¾	Gw ¾	Gw 1	Gw 1	Gw 1	Gw 1
Minimální vyška komina	m	10	11	12	12	14	14
Minimální průměr komina	cmxcm	26x26	28x28	29x29	32x32	32x32	32x32
Minimální průměr komina	mm	Ø 320	Ø 360	Ø 380	Ø 400	Ø 400	Ø 400